实训报告

课程名称： 计算机控制系统设计与实践项目名称： PLC 温度控制系统

组号： 7

组长： ███组员： ███

█████

2026 年 5 月 5 日

目	录

- 概述	1

- 系统功能介绍	1

  - 闭环控制目标	1

  - 模式切换与算法对比	1

  - 报警与安全联锁	1

  - 上位机监控	1

- 主要功能的实现方案	1

  - 总体结构与数据流	2

  - Main(OB1) 主循环逻辑	3

  - Cyclic interrupt_Inout(OB30) 0.1 s 周期	6

  - Cyclic interrupt_PerfMonito(OB31) 0.2 s 周期	8

  - DB 参数块与 PLC 变量表	9

- WinCC 界面设计与功能对应	9

  - 主画面与页面导航	10

  - 全局参数、模式与历史数据	10

  - 自动参数与手动参数页面	11

  - 曲线与性能检测页面	12

- 控制系统硬件组成	12

  - I/O 统计	13

  - 接线图与硬件实物	13

- 系统调试运行情况	14

  - 调试界面与检查重点	14

  - 问题分析	14

- 系统特点与可改进方向	14

- 心得体会	15

- 项目分工与进度安排	15

- FB/FC 程序附录	15

- 概述

本项目面向课程实训任务书中的温度控制对象，采用西门子 S7-1500 PLC、模拟量输入/输出模块、WinCC  上位机和温度控制实验箱，构建一套完整的闭环温度控制系统。被控对象由半导体制冷/制热模块、PWM 功放电路和 PT100 温度反馈检测链路组成；控制系统根据设定温度与实际温度之间的偏差，实时输出双极性控制量，实现升温、降温与稳态保持。

结合任务书要求与现有工程资料，本系统重点实现了以下功能：

  - 温度闭环控制与稳态保持；

  - 手动/自动模式切换与三种控制算法在线切换；

  - 参数在线调节、掉电保持、历史数据查询；

  - 高低限报警、消音、硬件复位与超高温急停；

  - 性能指标实时计算与不同算法效果对比。

- 系统功能介绍

  - 闭环控制目标

系统以温度变送器输出的实时温度为过程量，以 WinCC 中设定的温度值为目标量。PLC 根据偏差计算控制输出，经 AO 模块和功放环节驱动半导体制热/制冷模块，使铝块温度能够跟踪给定值并在稳态附近保持。

  - 模式切换与算法对比

系统支持手动模式和自动模式。手动模式下，操作者直接输入百分比功率；自动模式下，可 在增量式 PID、专家 PID、Bang-Bang 三种算法之间切换。通过这种设计，既可以完成稳定控制，也便于对三种策略的超调量、调节时间和稳态误差进行实验对比。

  - 报警与安全联锁

系统具备高限报警、低限报警和超高温急停三层保护。高低限报警采用不同频率的声光闪 烁信号区分，蜂鸣器支持消音，SB3 支持硬件复位；当温度超过断电上限时，系统直接输出全制冷量并禁止继续危险升温。

  - 上位机监控

WinCC 界面用于完成运行状态监控、参数修改、报警查看、历史数据导出以及性能曲线展示。界面层和 PLC 变量表、DB 参数块一一对应，实现了控制与监控之间的统一。

- 主要功能的实现方案

  - 总体结构与数据流

工程采用分层、分周期的结构化编程思路。OB1 负责主逻辑协调与状态管理；OB30 以 0.1 s 周期完成采样、滤波、控制计算与输出映射；OB31 以 0.2 s 周期完成性能指标计算。这样将“输入输出”和“性能统计”分开，一方面降低了周期任务负担，另一方面也避免了性能计算对主 控制采样节拍的干扰。

    - 程序块总览	(b) WinCC 画面树结构

图 1: PLC 与 WinCC 的总体工程结构

  - Main(OB1)  主循环逻辑

OB1 主要负责系统级状态协调，它不是直接做控制计算，而是完成“系统是否允许运行、报警是否触发、模式是否成立、当前结果如何汇总”这类总控任务。

    - 程序段 1：软件急停 + 超高温急停 + SB3 硬件复位

程序段 1 完成运行标志位 M_Run_State 的自锁。逻辑上由软件启动命令置位，由软件停止命令、SB3 复位命令以及 over_state 超高温联锁共同打断。这样系统运行状态既可由上位机软按钮控制，也可被硬件复位和安全联锁强制撤销。

图 2: OB1 程序段 1：系统自锁运行标志位

    - 程序段 2：报警与声光逻辑处理

当系统处于运行状态时，OB1 调用 FB_AlarmLogic。该功能块读取滤波后的温度值、高限、低限、断电上限、回差、消音按钮和两路方波信号，输出高限灯、低限灯、蜂鸣器和超高温联锁状态。高低限报警是“保持型”状态位而不是瞬时比较，因此当温度回到安全区之前，报警状态会持续存在。

图 3: OB1 程序段 2：报警与声光逻辑处理

    - 程序段 3：1 Hz 与 2.5 Hz 方波发生器

程序段 3 调用同一个方波发生器 FB 两次，分别配置为 200 ms 高/200 ms 低和 500 ms

高/500 ms 低，得到 2.5 Hz 与 1 Hz 的时钟位。这两个时钟位不参与控制量计算，而是专门送入

报警逻辑，分别用于高限报警灯和低限报警灯的闪烁节拍。

图 4: OB1 程序段 3：1 Hz 与 2.5 Hz 方波发生器

    - 程序段 4：SB1 操作模式选择

SB1 对应的硬件量 SB1_AutoSel 在系统运行时参与模式选择逻辑，输出 M_Auto_Mode。这一位在后续的控制计算中作为“当前处于自动还是手动”的统一判断量，三种控制算法都会读 取这一标志位。

图 5: OB1 程序段 4：SB1 操作模式选择

    - 程序段 5：软件选择算法，三个互锁

自动模式下，系统通过 Algo1、Algo2、Algo3 三个位选择具体控制算法，并生成 M_Auto_A1、M_Auto_A2、M_Auto_A3 三个互锁使能位。由于每一行都串入另外两个算法的常闭条件，所以任一时刻最多只有一个算法被使能，从根本上避免了多个控制器同时向同一输出通道写值。

图 6: OB1 程序段 5：自动模式下的算法互锁选择

    - 程序段 6：提取当前控制方法的性能指标

由于程序段 5  中只有一个算法有实际输出，另外两个算法对应的性能量通常保持为零，因 此程序段 6 使用三个 MAX 功能块和一段补充逻辑，把三路候选性能指标压缩为“当前算法”的统一显示值。这样 WinCC 页面上只需要绑定一组 OverShoot、SettlingTime、PeakToPeak、SteadyError 变量即可显示当前被选控制器的性能。

      - 超调量、调节时间、峰峰值提取	(b) 稳态误差提取

图 7: OB1 程序段 6：当前控制方法的性能指标汇总

  - Cyclic interrupt_Inout(OB30) 0.1 s 周期

OB30 是主控制计算任务。选择 0.1 s 的中断周期，既能保证温度采样和控制更新具有足够时间分辨率，又不会给 PLC 带来过高负担。其逻辑可按“输入预处理 → 三算法计算 → 输出映射 → 超温强制制冷”来理解。

    - 程序段 1：输入信号转换（FC）+ 滤波

程序段 1 先调用FC_Scale_in 将原始AI 输入值换算为摄氏温度，再调用 FB_SmoothFilter 进行 10 点滑动平均。滤波输出 PV_Filtered 是后续所有控制器、公用报警块和性能统计块使用的统一温度量。

图 8: OB30 程序段 1：输入换算与滑动平均滤波

    - 程序段 2：增量式 PID 计算

程序段 2 在 M_Run_State 和 M_Auto_A1 同时有效时调用 FB_IncPID。模块输入为滤波温度、设定值、Kp/Ki/Kd、手动输出值、自动模式位以及死区。输出统一写入 DB_Control.PID_Out， 从而保持后级输出映射逻辑不依赖具体算法名称。

图 9: OB30 程序段 2：增量式 PID 计算

增量 PID 的数学含义	增量式 PID 采用

Δu(k)=Kp[e(k)−e(k−1)]+Kie(k)+Kd[e(k)−2e(k−1)+e(k−2)]	                    (1)

u(k)=u(k−1)+Δu(k)					  	     (2)

进行控制。比例项反映当前误差的变化，积分项负责削弱稳态误差，微分项则对误差变化趋势 进行前馈修正。由于控制器每拍输出的是“增量”，而不是绝对位置，因此当系统从手动切回自动时，只需让 LastOut 与当前手动输出保持一致，就能实现较好的无扰切换。

    - 程序段 3：专家 PID 计算

程序段 3 调用 FB_ExpertPID。它沿用增量式 PID 的基本框架，但会根据误差幅值和误差变化方向，对比例、积分和微分系数进行规则修正。这样在大偏差区可以快速拉近温度，在接 近设定值时又能降低超调风险。

图 10: OB30 程序段 3：专家 PID 计算

    - 程序段 4：Bang-Bang 控制

程序段 4 调用 FB_BangBang。其核心思想是在设定值两侧建立回差带：温度低于下边界时全力加热，高于上边界时全力制冷，而处于回差带内时保持原输出不变。这个算法虽然简单，但 很适合与 PID 类算法做动态性能比较。

图 11: OB30 程序段 4：Bang-Bang 控制

    - 程序段 5：输出映射转换 FC

无论前面三种算法哪一种被选中，程序段 5 都统一调用 FC_Scale_Out，将当前控制量从工程百分比映射到 AO 输出字。这样控制器和硬件输出之间形成了明确的接口边界：前级只负责给出 −100% ∼ 100% 的功率指令，后级专门负责与模块量程匹配。

图 12: OB30 程序段 5：控制输出换算映射

    - 程序段 6：超高温自动降温

当 over_state 置位后，程序段 6 会绕过常规控制器，直接向 FC_Scale_Out 输入 −100.0 的固定控制量，对应全制冷输出。这一逻辑使超高温保护不仅是“禁止继续加热”，而且会主动将对象拉回安全温区。

图 13: OB30 程序段 6：超高温自动降温

  - Cyclic interrupt_PerfMonito(OB31) 0.2 s 周期

OB31 专门负责性能指标计算。相对 OB30，将其周期延长到 0.2 s，一方面可减轻 PLC 周期性运算负担，另一方面也把“控制执行”和“控制评价”解耦开来，使主控制回路保持更稳定 的刷新节拍。

    - 三路性能监测块

OB31 分别对三种算法调用 FB_PerfMonito。每一块都读取同一个过程量 PV_Filtered 和设定值 w，但仅在对应算法使能位有效时才真正累积其超调量、稳态误差、调节时间和峰峰值。因此虽然三套监测块并列存在，但在任一时刻只有当前算法那一套会产生非零结果。

      - PID 与专家 PID 的性能监测	(b) Bang-Bang 的性能监测

图 14: OB31：按算法分路的性能指标计算

  - DB 参数块与 PLC 变量表

DB_Control 是程序的核心参数与状态存储区，内含设定值、PID 参数、报警上/下限、断电上限、回差、死区、三类算法的性能结果以及汇总后的当前性能量。由于这些变量同时被 PLC、WinCC 和附录代码引用，因此集中放在一个 DB 中能显著降低接口复杂度。

    - DB_Control 上部参数区	(b) DB_Control 下部性能区

图 15: 核心参数与性能数据块

图 16: PLC 默认变量表

- WinCC   界面设计与功能对应

  - 主画面与页面导航

主画面承担系统总览和导航入口功能，显示运行状态、模式状态和跳转按钮。画面树中可以看到本项目一共建立了主画面、全局参数修改、历史数据、四类性能检测页、手动参数设置、 报警、曲线显示、模式切换和自动参数设置等页面。

    - WinCC 画面管理树	(b) 主画面

图 17: WinCC 的总体组织与主入口

  - 全局参数、模式与历史数据

全局参数修改页用于统一设置温度上限、温度下限、断电上限、死区和回差；模式切换页 用于在自动参数页和手动参数页之间切换；历史数据页提供导出数据和导出报警的入口。这些 页面共同完成运行前参数准备和运行后历史记录管理。

    - 全局参数修改页	(b) 模式切换页

(c) 历史数据页	(d) 报警信息页

图 18: 全局参数、模式切换与历史记录页面

  - 自动参数与手动参数页面

自动参数页同时提供设定温度、Kp、Ki、Kd 和三种算法选择按钮，是自动控制时最核心的操作页面；手动参数页则提供手动百分比功率设置和当前功率显示，便于调试、联机测试和在 自动控制失效时进行人工干预。

    - 自动控制参数页	(b) 手动参数设置页

图 19: 自动与手动操作页面

  - 曲线与性能检测页面

曲线显示页用于总体趋势观察；系统性能总览页用于显示当前算法的四个汇总指标；峰  峰值、稳态误差、调节时间、超调量四个性能检测页则分别针对单项指标展开趋势查看。因此WinCC 部分的设计思路是“主画面看总状态，性能总页看当前结果，分项页看细节趋势”。

    - 曲线显示页	(b) 系统性能总览页

(c) 峰峰值检测页	(d) 稳态误差检测页

(e) 调节时间检测页	(f) 超调量检测页

图 20: 曲线显示与性能检测页面

- 控制系统硬件组成

  - I/O 统计

根据端口统计表、PLC 变量表和接线资料，系统主要 I/O 配置如表 1 所示。数字量输入主要用于模式切换、报警消音和复位；模拟量输入用于温度采样；数字量输出经中间继电器驱动 蜂鸣器和报警灯；模拟量输出用于控制温度功放输入。

表 1: 主要 I/O 点表

类别	变量名	地址	物理通道/对象	功能说明

DI	SB1_AutoSel	%I0.0	DI1 / SB1	手动与自动模式切换

DI	SB2_Mute	%I0.1	DI2 / SB2	报警消音

DI	SB3_Reset	%I0.2	DI3 / SB3	报警状态手动复位

AI	AI_Temp	%IW2	AI3 / AI4 / TT	温度变送器反馈值

AO	AO_Control	%QW2	AO1–AO4 / 温

度模块输入

制热/制冷控制模拟量输出

7  8   9  10  11  12

1  2

DO	ZJ1_Buzzer	%Q0.0         DO1 / ZJ1	驱动蜂鸣器DO	ZJ2_LampL	%Q0.1         DO2 / ZJ2	低限报警灯DO	ZJ3_LampH	%Q0.2         DO3 / ZJ3	高限报警灯

  - 接线图与硬件实物

BX

DX

N1-1-L+

N1-1-L         Z

N1-1-N

220V-L

220V-N

ZJ1-12 ZJ2-12 ZJ3-12 SB1-13 SB2-13 SB3-13

ZJ1-14 ZJ2-14 ZJ3-14

SB1-14

SB2-14 SB3-14 CI+

N1-3-1

N1-3-2

N1-3-3

N1-4-1

N1-4-2

N1-4-3

N1-5-1

N1-1            N1-2              N1-3

N1-4

N1-5

N1-6

PM1507

CPU1511-1PN      SM522

(8A)	DO×16

SM521             SM532            SM531

DI×16               AO×4              AI×8

PX1

L+

ZK1-1	L       M

ZK1-3                N       L+      L+ M

PX1-1            G       M       L+ M

L+ L+ M M

L+ L+ M M

N1-1-G

220V-G

L+ L+ M M

ZJ1-13 BUZZER-X2 ZJ2-13

LAMP1-X2

ZJ3-13 LAMP2-X2

N1-1-M

CI- TT+ TT-

ZJ1-8 ZJ2-8 ZJ3-8

N1-5-4

N1-6-3

N1-6-4 BUZZER-X1 LAMP1-X1 LAMP2-X1

L+ L+ M M   L+L+ M M

BX-1 BX-7

LAMP2

ZJ1

前 接器接

N1-4

N1-6

BX-4	DX-4         DX-15

N1-3

N1-5

11            12

BX-12

13            14

X1                       X2

Buzzer LAMP1 LAMP1

DX-13

DX-1     1	21

DX-2     2	22

DX-3

DX-4 DX-5 DX-6

DX-7     1	21

2        22

BUZZER

BX-5	DX-5         DX-13

BX-1 DX-1

11            12

13            14

BX-8

BX-7

X1                       X2

ZJ2

Control Input (CI)

3        23

4        24

5        25

6        26

7        27

8        28

BX-6   11            12         DX-6

13            14

DX-7

DX-10          DX-14

BX-2 DX-2

X1                       X2

Temperature Transmitter (TT)

ZJ3

DX-11	DX-12

DX-15

BX-3 DX-3

1        21

2        22

3        23

4        24

5        25

6        26

7        27

8        28

9        29

10       30

11       31

12       32

13       33

14       34

15       35

16       36

17       37

18       38

L+     19       39      L+

M      20       40      M

3        23

DX-10

1        21

2        22

DX-11  3        23

DX-12

BX-11

L+   9        29       L+

M   10       30       M

11       31

12       32

13       33

14       34

15       35

16       36

17       37

18       38

L+   19       39      L+

M     20       40      M

4        24

5        25

6        26

7        27

8        28

9        29

10       30

11       31

12       32

13       33

14       34

15       35

16       36

17       37

18       38

L+   19       39     L+

M    20       40      M

4        24

5        25

6        26

7        27

8        28

9        29

10       30

11       31

12       32

13       33

14       34

15       35

16       36

17       37

18       38

浙江大学控制     心

卓越 工 程   P L

浙江大        心

卓越

LAMP1

BX-9

DX-14

BX-10

SM522 DO*16

SM521 DI*16

SM532 AO*4

L+   19       39    L+

M    20       40     M

SM531 AI*8

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10  11    12    13  14  15

1  2   3   4   5    6

2   4

1  3

系统硬件以 S7-1500 PLC 为核心，配套电源模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块和模拟量输出模块，形成完整的温度控制柜。AI 通道接入温度变送器，AO 通道连接温度模块输入，DO  通过中间继电器隔离后驱动声光报警部件，满足“弱电控制、强电隔离”的设计要求。

图 21: 控制系统接线图

    - 控制柜内部接线实物	(b) 实验平台正面实物

图 22: 系统硬件实物照片

- 系统调试运行情况

  - 调试界面与检查重点

联调阶段重点关注三类一致性：其一，AI 输入换算是否与实际温度一致；其二，手动/自动切换时输出是否连续；其三，报警、性能指标与 WinCC 画面绑定是否一致。调试时主要依赖主画面、自动参数页、手动参数页、报警页、曲线页和系统性能页进行联机观察。

  - 问题分析

结合本项目的程序设计与硬件结构，调试过程中主要围绕以下问题展开：

    - 模拟量量程与极性一致性。温度输入需要正确完成 0–27648 到 0–100 ◦C 的换算；控制输出

则需要保证正值对应加热、负值对应制冷。若 AI/AO 量程、符号方向或功放连接不一致， 将直接导致控制方向错误或测量值异常。

    - 模式切换的连续性。手动与自动模式切换时，若不处理上一时刻输出与当前设定之间的关 系，易造成控制量突变。程序通过 LastOut 记忆和手动输出同步，减小了切换冲击。

    - 报警阈值与回差整定。若上下限阈值设置过紧，或未设置回差与消音逻辑，系统在设定值 附近波动时容易反复报警。当前程序通过高限、低限、极端高限与回差值的组合，提高了

报警逻辑的工程可用性。

- 系统特点与可改进方向

从现有实现来看，本系统具有以下特点：其一，程序结构清晰，功能块职责明确，便于后 续维护和扩展；其二，算法选择丰富，既能完成基础闭环控制，也支持在同一平台上进行控制 策略对比；其三，界面参数集中、监控路径明确，便于实验教学与现场演示；其四，报警、联

锁、限幅、死区和滤波等工程化处理较为完整。

后续若继续完善，可从以下方向展开：增加温度传感器断线/超量程的专门诊断逻辑；补充不同设定值阶跃下的实验曲线与性能统计结果；进一步优化 WinCC 历史数据导出与报表功能； 结合实测数据对 PID、专家 PID 和 Bang-Bang 的适用场景进行更系统的对比分析。

- 心得体会

本节由各位组员结合个人分工与实验经历后续分别补充。

- 项目分工与进度安排

项目实施过程中的分工与时间推进安排如图 23 所示，可作为“图纸与硬件、PLC 控制、

WinCC 监控、调试与报告整合”四类任务协同推进的记录依据。

- FB/FC 程序附录

图 23: 项目分工与进度安排

1

2  //   =========================================================

3    //   Alarm   and   reset   logic   FB

4  //   =========================================================

5     FUNCTION_BLOCK   " FB_AlarmLogic"

6    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

／	＼

7     VERSION   :   0.1

8	VAR_INPUT

9	PV   :   Real;

10	HighLim   :   Real;

11	HHighLim   :   Real;

12	LowLim   :   Real;

13	Mute_SB   :   Bool;	//   消音 I0 .2

14	Reset_SB   :   Bool;	//   手动复位 I0 .3

15	Pulse_Fast   :   Bool;	//   2.5 Hz

16	Pulse_Slow   :   Bool;	//   1Hz

17	Hysteresis   :   Real   :=   2.0;

18	END_VAR

19

20	VAR_OUTPUT

21	Lamp_H   :   Bool;	//   高限灯

22	Lamp_L   :   Bool;	//   低限灯

23	Buzzer   :   Bool;	//   蜂鸣器

24	over_state   :   Bool;	//   超高温急停

25	END_VAR

26

27	VAR

28	Stat_H   :   Bool;

29	Stat_L   :   Bool;

30	Reset   :   Bool;

31	Mute_Active   :   Bool;

32	END_VAR

33

34

35     BEGIN

36	IF   #PV   >   # HighLim   THEN

37	# Stat_H   :=   TRUE ;

38	ELSIF   #PV   <=   (# HighLim   -   # Hysteresis)   THEN

39	# Stat_H   :=   FALSE ;

40	END_IF ;

41	IF   #PV   <   # LowLim   THEN

42	# Stat_L   :=   TRUE ;

43	ELSIF   #PV   >=   (# LowLim   +   # Hysteresis)   THEN

44	# Stat_L   :=   FALSE ;

45	END_IF ;

46

47	IF   #PV   >   # HHighLim   THEN

48	# over_state   :=   TRUE ;

49	ELSE

50	# over_state   :=   FALSE ;

51

52	END_IF ;

53

54

55	IF   # Mute_SB   THEN

56	# Mute_Active   :=   TRUE ;

57	ELSE

58	# Mute_Active   :=   FALSE ;

59	END_IF ;

60

61	# Lamp_H   :=   # Stat_H   AND   # Pulse_Fast;

62	# Lamp_L   :=   # Stat_L   AND   # Pulse_Slow;

63	# Buzzer   :=   (# Stat_H   OR   # Stat_L)   AND   (NOT   # Mute_Active);

64     END_FUNCTION_BLOCK

65

66

67  //   =========================================================

68    //   Bang-Bang   controller   FB

69  //   =========================================================

70     FUNCTION_BLOCK   " FB_BangBang"

71    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

72     VERSION   :   0.1

73	VAR_INPUT

74	PV   :   Real;

75	SP   :   Real;

76	Hys   :   Real;

77	ManualOut   :   Real;

78	AutoMode   :   Bool;

79	END_VAR

80

81	VAR_OUTPUT

82	Output   :   Real;

83	END_VAR

84

85

86     BEGIN

87	IF   # AutoMode   THEN

88	IF   #PV   <   (# SP   -   #Hys)   THEN

89	# Output   :=   100.0;	//   全力加热

90	ELSIF   #PV   >   (# SP   +   #Hys)   THEN

91	# Output   :=   -100.0;	//   全力制冷

92	ELSE

93	;

94	END_IF ;

95	ELSE

96	# Output   :=   # ManualOut;

97	END_IF ;

98     END_FUNCTION_BLOCK

99

100

101  //   =========================================================

102    //   Expert   PID   controller   FB

103  //   =========================================================

104     FUNCTION_BLOCK   " FB_ExpertPID"

105    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

106     VERSION   :   0.1

107	VAR_INPUT

108	PV   :   Real   :=   0.0;

109	SP   :   Real   :=   0.0;

110	Kp   :   Real   :=   0.0;

111	Ki   :   Real   :=   0.0;

112	Kd   :   Real   :=   0.0;

113	ManualOut   :   Real   :=   0.0;

114	AutoMode   :   Bool   :=   false;

115	Deadband   :   Real   :=   0.0;

116	END_VAR

117

118	VAR_OUTPUT

119	Output   :   Real   :=   0.0;

120	END_VAR

121

122	VAR

123	e0   :   Real   :=   0.0;

124	e1   :   Real   :=   0.0;

125	e2   :   Real   :=   0.0;

126	LastOut   :   Real   :=   0.0;

127	END_VAR

128

129	VAR_TEMP

| 130 | delta_u : Real; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | eff_Kp : Real; |  |  |  |  |
| 132 | eff_Ki : Real; |  |  |  |  |
| 133 | eff_Kd : Real; |  |  |  |  |
| 134 | e_abs : Real; |  |  |  |  |
| 135 | de : Real; |  |  |  |  |
| 136 | END_VAR |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |
| 139 B | EGIN |  |  |  |  |
| 140 | IF # AutoMode THEN |  |  |  |  |
| 141 | #e0 := #SP - #PV; |  |  |  |  |
| 142 | #de := #e0 - #e1; |  |  |  |  |
| 143 | # e_abs := ABS (# e0); |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |
| 145 | # eff_Kp := #Kp; |  |  |  |  |
| 146 | # eff_Ki := #Ki; |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |
| 149 | IF # e_abs > 15.0 THEN |  |  |  |  |
| 150 | # eff_Kp := #Kp * 1.7; |  |  |  |  |
| 151 | # eff_Ki := 0.0; |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  |  |
| 153 | ELSIF # e_abs > 5.0 AND (# e0 * #de | < | 0) THEN |  |  |
| 154 | # eff_Kp := #Kp * 0.7; |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  |
| 156 | ELSIF # e_abs < 5.0 AND (# e0 * #de | > | 0) THEN |  |  |
| 157 | # eff_Kd := #Kd * 1.2; |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  |
| 159 | ELSIF # e_abs < 2.5 THEN |  |  |  |  |
| 160 | # eff_Kp := #Kp * 0.4; |  |  |  |  |
| 161 | # eff_Ki := #Ki * 1.2; |  |  |  |  |
| 162 | END_IF ; |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  |  |  |
| 164 165 | # delta_u := # eff_Kp * (# e0 - #e1) (# e0 - 2.0 * #e1 + #e2); IF # e_abs < # Deadband THEN | + | # eff_Ki | * #e0 + | # eff_Kd * |
| 166 | # delta_u := 0; |  |  |  |  |
| 167 | END_IF ; |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  |

169	# LastOut   :=   # LastOut   +   # delta_u;

170

171	IF   # LastOut   >   100.0   THEN

172	# LastOut   :=   100.0;

173	ELSIF   # LastOut   <   -100.0   THEN

174	# LastOut   :=   -100.0;

175	END_IF ;

176

177	# Output   :=   # LastOut;

178	#e2   :=   #e1;

179	#e1   :=   #e0;

180	ELSE

181	# Output   :=   # ManualOut;

182	# LastOut   :=   # ManualOut;

183	#e1   :=   0.0;

184	#e2   :=   0.0;

185	END_IF ;

186     END_FUNCTION_BLOCK

187

188

189  //   =========================================================

190    //   Incremental   PID   controller   FB

191  //   =========================================================

192     FUNCTION_BLOCK   " FB_IncPID"

193    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

194     VERSION   :   0.1

195	VAR_INPUT

196	PV   :   Real;	//   反馈值

197	SP   :   Real;	//   设定值

198	Kp   :   Real;

199	Ki   :   Real;

200	Kd   :   Real;

201	ManualOut   :   Real;	//   手动模式设置

202	AutoMode   :   Bool;	//   手自动切换

203	Deadband   :   Real;	//   死区

204	END_VAR

205

206	VAR_OUTPUT

207	Output   :   Real;	//   最终输出(-100 -100)

208	END_VAR

209

210	VAR

| 211 | e0 : | Real; |
| --- | --- | --- |
| 212 | e1 : | Real; |
| 213 | e2 : | Real; |
| 214 | LastOut : Real; |  |
| 215 | END_VAR |  |
| 216 |  |  |
| 217 | VAR_TEMP |  |

218	delta_u   :   Real;

219	END_VAR

220

221

222     BEGIN

223	IF   # AutoMode   THEN

224	#e0   :=   #SP   -   #PV;

225	IF ABS (# e0) < # Deadband THEN

226	#e0   :=   0.0;

227	END_IF ;

228

229	# delta_u   :=   #Kp   *   (# e0   -   #e1)   +   #Ki   *   #e0   +   #Kd   *   (# e0   -   2.0

*   #e1   +   #e2);

230	# LastOut   :=   # LastOut   +   # delta_u;

231

232	IF   # LastOut   >   100.0   THEN

233	# LastOut   :=   100.0;

234	ELSIF   # LastOut   <   -100.0   THEN

235	# LastOut   :=   -100.0;

236	END_IF ;

237

238	# Output   :=   # LastOut;

239	#e2   :=   #e1;

240	#e1   :=   #e0;

241	ELSE

242	# Output   :=   # ManualOut;

243	# LastOut   :=   # ManualOut;

244	#e1   :=   0.0;

245	#e2   :=   0.0;

246	END_IF ;

247     END_FUNCTION_BLOCK

248

249

250  //   =========================================================

251    //   Performance   monitor   FB

252  //   =========================================================

253     FUNCTION_BLOCK   " FB_PerfMonito"

| 254 | { S7_Optimized_Access := 'TRUE ' |  | } |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | VERSION : 0.1 |  |  |  |
| 256 | VAR_INPUT |  |  |  |
| 257 | PV : Real; |  |  |  |
| 258 | SP : Real; |  |  |  |
| 259 | SampleTime : Real; |  |  |  |
| 260 | Reset : Bool; |  |  |  |
| 261 | Enable : Bool; |  |  |  |
| 262 | END_VAR |  |  |  |
| 263 |  |  |  |  |
| 264 | VAR_OUTPUT |  |  |  |
| 265 | OverShoot : Real; |  |  |  |
| 266 | SteadyError : Real; |  |  |  |
| 267 | SettlingTime : Real; |  |  |  |
| 268 | PeakToPeak : Real; |  |  |  |
| 269 | END_VAR |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |
| 271 | VAR |  |  |  |
| 272 | MaxPV : Real; |  |  |  |
| 273 | MinPV : Real; |  |  |  |
| 274 | "Timer" : Real; |  |  |  |
| 275 | SteadyCount : Int; |  |  |  |
| 276 | StartSP : Real; |  |  |  |
| 277 | Stable : Bool; |  |  |  |
| 278 | END_VAR |  |  |  |
| 279 |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |
| 281 | BEGIN |  |  |  |
| 282 |  |  |  |  |
| 283 | IF # Reset OR (ABS (# SP | - # StartSP) |  | > 0.1) OR NOT # Enable THEN |
| 284 | # OverShoot := 0.0; |  |  |  |
| 285 | # SteadyError := 0.0; |  |  |  |
| 286 | # SettlingTime := 0.0; |  |  |  |
| 287 | # PeakToPeak := 0.0; |  |  |  |
| 288 | # MaxPV := #PV; |  |  |  |
| 289 | # MinPV := #PV; |  |  |  |
| 290 | # Timer := 0.0; |  |  |  |
| 291 | # SteadyCount := 0; |  |  |  |

292

293

294

295

296

297

# StartSP   :=   #SP;

# Stable   :=   FALSE ; IF   NOT   # Enable   THEN

RETURN ; END_IF ;

END_IF ;

298

299	# Timer   :=   # Timer   +   # SampleTime;

300	IF #PV > # MaxPV THEN

301	# MaxPV   :=   #PV;

302	END_IF ;

303	IF   #PV   <   # MinPV   THEN

304	# MinPV   :=   #PV;

305	END_IF ;

306

307	IF   # MaxPV   >   #SP   AND   #SP   <>   0.0   THEN

308	# OverShoot   :=   ((# MaxPV   -   #SP)   /   #SP)   *   100.0;

309	END_IF ;

| 310 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 | IF ABS (# PV - #SP) < |  | (0.03 * #SP + 0.2) THEN |
| 312 | # SteadyCount := |  | # SteadyCount + 1; |
| 313 314 | IF # SteadyCount > 20 AND NOT # Stable THEN # Stable := TRUE ; |  |  |
| 315 |  | # SettlingTime := # Timer; |  |
| 316 |  | END_IF ; |  |
| 317 | ELSE |  |  |
| 318 319 | # SteadyCount := 0; # Stable := FALSE ; |  |  |
| 320 | END_IF ; |  |  |
| 321 |  |  |  |
| 322 | IF # Stable THEN |  |  |
| 323 324 | # SteadyError := ABS (# PV - #SP); # PeakToPeak := # MaxPV - # MinPV; |  |  |
| 325 | END_IF ; |  |  |
| 326 |  |  |  |
| 327 END_FUNCTION_BLOCK 328 329 |  |  |  |
| 330 // | ========================================================= |  |  |
| 331 // | Moving -average filter FB |  |  |
| 332 // | ========================================================= |  |  |

333     FUNCTION_BLOCK   " FB_SmoothFilter"

334    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

335     VERSION   :   0.1

336	VAR_INPUT

337	In   :   Real;

338	END_VAR

339

340	VAR_OUTPUT

341	Out   :   Real;

342	END_VAR

343

344	VAR

345	Buffer   :   Array [0..9]   of   Real;

346	Index   :   Int   :=   0;

347	Sum   :   Real   :=   0.0;

348	END_VAR

349

350

351     BEGIN

352	#Sum   :=   #Sum   -   # Buffer[# Index]   +   #In;

353	# Buffer[# Index]   :=   #In;

354	# Index   :=   (# Index   +   1)   MOD   10;

355	#Out   :=   #Sum   /   10.0;

356     END_FUNCTION_BLOCK

357

358

359  //   =========================================================

360    //   Output   scaling   FC

361  //   =========================================================

362     FUNCTION   " FC_Scale_Out"   :   Void

363    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

364     VERSION   :   0.1

365	VAR_INPUT

366	CtrlValue   :   Real;

367	END_VAR

368

369	VAR_OUTPUT

370	FC_Scale_Out   :   Real;

371	END_VAR

372

373

374     BEGIN

375	# FC_Scale_Out   :=   REAL_TO_INT (# CtrlValue   *   276.48);

376

377	IF   # FC_Scale_Out   >   27648   THEN

378	# FC_Scale_Out   :=   27648;

379	END_IF ;

380	IF   # FC_Scale_Out   <   -27648   THEN

381	# FC_Scale_Out   :=   -27648;

382	END_IF ;

383     END_FUNCTION

384

385

386  //   =========================================================

387    //   Input   scaling   FC

388  //   =========================================================

389     FUNCTION   " FC_Scale_in"   :   Real

390    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

391     VERSION   :   0.1

392	VAR_INPUT

393	RawValue   :   Int;	//   硬件输入 IW2

394	InMin   :   Real;	//   0.0

395	InMax   :   Real;	//   27648.0

396	OutMin   :   Real;	//   0.0

397	OutMax   :   Real;	//   100.0

398	END_VAR

399

400

401     BEGIN

402	# FC_Scale_in   :=   ( INT_TO_REAL (# RawValue)   /   27648.0)   *   100.0;

403

404	IF   # FC_Scale_in   >   100.0   THEN

405	# FC_Scale_in   :=   100.0;

406	END_IF ;

407	IF   # FC_Scale_in   <   0.0   THEN

408	# FC_Scale_in   :=   0.0;

409	END_IF ;

410     END_FUNCTION

411

412

413  //   =========================================================

414    //   Max   selector   FC

415  //   =========================================================

416     FUNCTION   "MAX"   :   Void

417    {   S7_Optimized_Access   :=   'TRUE '   }

418     VERSION   :   0.1

419	VAR_INPUT

420	in1   :   Real;

421	in2   :   Real;

422	in3   :   Real;

423	END_VAR

424

425	VAR_OUTPUT

426	out   :   Real;

427	END_VAR

428

429	VAR_TEMP

430	max3   :   Real;

431	END_VAR

432

433

434     BEGIN

435	IF #in1 >= #in2 THEN

436	# max3   :=   #in1 ;

437	ELSE

438	# max3   :=   #in2 ;

439	END_IF ;

440

441	IF #in3 >= # max3 THEN

442	# max3   :=   #in3 ;

443	END_IF ;

444

445	#out   :=   # max3 ;

446     END_FUNCTION

...J

Listing 1: SCL 功能块与函数源码附录